СИСТЕМА ОБОГРЕВА ПОЛА

НАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

UPONOR PUSH 22А/

UPONOR PUSH 22А ELECTRONIC

Напорные устройства

Uponor Push 22A /

Uponor Push 22A Electronic

Насос и разветвляющая группа для теплых полов

Напорные устройства Uponor Push 22A и Uponor Push 22A Electronic представляют собой насос и разветвляющие группы, разработанные для использования при установке систем обогрева пола Uponor. Напорное устройство Uponor Push 22A обеспечивает постоянство температуры в питающей линии, а напорное устройство Uponor Push 22A Electronic имеет функцию компенсации наружной температуры.

Как и все нагревательные системы, системы обогрева пола требуют регулировки температуры воды и ее расхода. Если система обогрева пола подсоединена к другой нагревательной системе, например, к центральному отоплению, обычно требуется разветвляющая группа, т.к. система обогрева пола обычно требует большего расхода и меньшей температуры воды, чем другие нагревательные системы. Разветвители помогают ограничить температуру в питающей линии системы обогрева пола, например, при ее подключении к системе 80/60 °C или 55/45 °C.

Uponor Push 22A снабжен симметрирующим клапаном, который может использоваться для регулировки падения давления во вторичном контуре относительно давления в первичном контуре.

Примечание! Всегда тщательно проверяйте величину давления в первичном контуре.

Циркуляционный насос вторичного контура автоматически управляется разностным давлением. Скорость насоса регулируется в зависимости от реальных условий в системе обогрева пола. Это означает, что в общем случае отсутствует необходимость в перепускном устройстве во вторичном контуре.

Uponor Push 22A имеет производительность для питания вторичного контура до 175 м² при потребности в тепле 50 Вт/м². Соответствующее значение для Uponor Push 22A Electronic составляет 220 м² при тех же требованиях (трубы Wirsbo pePEX Q&E 20x2,0 мм, межцентровое расстояние 300 mm, 9 петель с максимальной длиной петли 90 м).

Расстояние между вторичными соединениями регулируется, чтобы обеспечить подключение разветвительной группы непосредственно к нагревательным трубопроводам под полом. Для обеспечения установки в обратном положении, имеется альтернативная точка для подключения термометра позади питающей трубы.

Встроенный симметрирующий клапан

Uponor Push 22A и Uponor Push 22A Electronic снабжены встроенным симметрирующим клапаном и ингибитором возвратного потока, расположенным в перепускном устройстве между первичным возвратом и первичным питанием. Устанавливая клапан на требуемое значение, можно регулировать величину возвратного потока от системы обогрева пола обратно во вторичный контур и в первичный контур. Благодаря этому можно применять разветвляющую группу даже в малых системах без первичного насоса.

В системах с первичным насосом, когда первичный насос не обеспечивает достаточного давления, симметрирующий клапан может использоваться в качестве «помощника» для обеспечения потребного количества первичной воды, но это требуется делать осторожно, чтобы не разрушить другие элементы первичного контура.

Если Uponor Push 22A (вторичный контур) работает параллельно с накопительным резервуаром (первичный контур без насоса), вы должны быть особенно осторожны при регулировке симметрирующего клапана. Слишком большой поток через накопительный резервуар может нарушить зоны теплой и холодной воды, что приведет к более быстрому охлаждению и худшей эффективности.

Uponor Push 22A

В базовой конструкции с постоянной температурой в питающей линии, эта температура регулируется с помощью автоматического термостата с датчиком, установленным после циркуляционного насоса. Термостат непрерывно изменяется в передах диапазона 20–55 °C.

Uponor Push 22A Electronic

Uponor Push 22A также может питаться от электронной автоматической управляющей системы, Uponor ECL Comfort 100, для температуры питающей линии с компенсацией наружной температуры. Автоматическое управляющее устройство поставляется в комплектации с датчиками наружной температуры и температуры питающей линии, а также термомотором для управления температурой питающей линии. Электронная автоматическая управляющая система регулирует температуру питающей линии в зависимости от наружной температуры.

Если автоматическое управляющее устройство предназначено для отдельного помещения, например, комнаты для совещаний, цеха или склада, устройство может быть дополнено оборудованием для регулирования температуры в помещении. Тогда оно заменит комнатные термостаты и приводы. Этим оборудованием могут быть датчик (деталь № 882152) для установки максимального предела температуры в помещении или комнатная панель для блокировки автоматической системы управления. Комнатные панели не являются частью стандартного ряда Uponor Wirsbo AB, но расценки могут быть предоставлены по запросу.

Другие функции

- Максимальный предел 55 или 40 °C для температуры питающей линии.

• 	Минимальный предел 15 или 25 °C для температуры питающей линии.

• 	Управление насосом (работа насоса 1 мин/3 дня).

• 	Защита нагревательной системы от замораживания

• 	Ручное управление мотором клапана.

• 	Отключение на летний период.

Uponor Push 22A с трубопроводом Uponor WGF 1” и регулировкой температуры в помещении по радио Uponor CoSy Radio.

Uponor Push 22A Electronic с трубопроводом Uponor WGF 1” и регулировкой температуры в помещении по радио Uponor CoSy Radio.

Таймер

Если автоматическое управляющее устройство укомплектовано таймером на неделю (деталь № 882 156) для Uponor ECL Comfort 100, вы также можете понижать температуру (выбирается в соответствии с преобладающей наружной температурой или фиксированное значение).

Принципиальная схема Uponor Push 22A

- Первичное питающее подключение с помощью термостатического клапана.

- Первичное возвратное подключение с помощью обратного клапана.

- Встроенный симметрирующий клапан с обратным клапаном.

- Ручка для симметрирующего клапана.

- Циркуляционный насос.

- Вторичное питающее подключение.

- Вторичное возвратное подключение.

- Подпольные нагревательные трубопроводы.

- Первичный насос.

Технические характеристики

| Первичное питание и обратный клапан Предустановка обратного клапана в числе оборотов от закрытого положения клапана. | Падение давления (кПа) | Управляющий клапан Uponor Push 22A Управляющий клапан Uponor Push 22A Electronic Расход (л/с) |
| --- | --- | --- |
| Встроенный симметрирующий клапан Предустановка в числе оборотов от закрытого положения клапана. | Падение давления (кПа) | Расход (л/с) |
| Диаграмма насоса Разрешенное давление для вторичного контура при полностью открытом встроенном симметрирующем клапане. | Давление (кПа) | Расход (л/с) |

Технические характеристики

Uponor Push 22A

Циркуляционный насос Grundfos ALPHA+ 15-60 130, однофазный 230 В, 90 Вт, 0,4 A, регулировка электрической мощности в 3 ступени с регулировкой разностным давлением.

Клапан первичного питания Markaryd VR20 DN 20 Kv 0,9 (2K) с автоматическим термостатом с капиллярной трубкой Markaryd ENTZ

Диапазон настройки 20–55 °C.

Первичный обратный клапан Markaryd RVR20 DN 20 Kvs 2,0

Встроенный симметрирующий клапан Kvs 4,3

Термометр, установленный во вторичной питающей линии.

Деталь № 805 94

Размеры

Uponor Push 22A Electronic

Циркуляционный насос Grundfos ALPHA+ 15-60 130, однофазный 230 В, 90 Вт, 0,4 A, регулировка электрической мощности в 3 ступени с регулировкой разностным давлением.

Клапан первичного питания Markaryd VR20 DN 20 Kvs 1,2 с термоэлектрическим приводом клапана Danfoss ABV 230 В NC

Автоматическое управляющее устройство Uponor ECL Comfort 100

Наружный датчик ESM 10, датчик Pt-1000, 1000 Ом при 0 °C

Датчик питающей линии ESM 11, датчик Pt-1000, 1000 Ом  при 0 °C

Первичный обратный клапан Markaryd RVR20 DN 20 Kvs 2,0

Встроенный симметрирующий клапан Kvs 4,3

Термометр, установленный во вторичной питающей линии.

Деталь № 805 95

Прочие размеры разветвителей:

|  | Uponor Push 22A | Uponor Push 22A Electronic |
| --- | --- | --- |
| От задней границы до центра трубы | 14 мм | 14 мм |
| Общая глубина конструкции | 133 мм | 125 мм |
| Подключение первичной трубы. | G1/2 внутренняя резьба | G1/2 внутренняя резьба |
| Подключение вторичной трубы | G3/4 внутренняя резьба | G3/4 внутренняя резьба |
| Подключение вторичной трубы с эксц. | G1 внешняя резьба | G1 внешняя резьба |

В соответствии с нашей политикой непрерывного совершенствования и развития, Uponor оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

|  | ООО Теплоком (495)5851157 (495)5459480 г. Москва, ул. Озерная, 42 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

XXXXUK 06-03-X-SP (5:43)