Лаборатория 25 ГосНИИ МО РФ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21.НХ28 от 02.07.2003г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Наименование продукта: образец теплоносителя «Ольга» производства ЗАО «Завод органических продуктов» г. Дзержинск

Дата приема на анализ 12.04.2004г.

Дата выдачи протокла испытаний 28.04.2004г.

| Наименование показателя | Методы испытаний | Значение испытуемого образца |
| --- | --- | --- |
| 1. Внешний вид | По п. 4.1 ГОСТ 28084 | Прозрачная однородная жидкость желтоватого цвета без механических примесей |
| 2. Плотность при температуре 200С, г/см3 | По ГОСТ 18995.1, раздел 1 | 1,132 |
| 3. Плотность при температуре 800С, г/см3 | По ГОСТ 18995.1, раздел 1 | 1,097 |
| 4. температура начала кристаллизации, 0С | По п. 4.3 ГОСТ 28084 | Минус 31 |
| 5. Температура кипения при давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), 0С | По п. 4.5 ТУ 6-57-95-96 | 107 |
| 6. Коррозионное воздействие на металлы, г/м2сут.: - медь М1 - припой ПОС – 40 - латунь Л63 - сталь 20 - чугун СЧ20 - алюминий АЛ9 | По п. 4.5 ГОСТ 28084 | 0,00 0,51 0,01 0,02 0,05 0,03 |
| 7. Вспениваемость: - объем пены через 5 мин., см3 - время исчезновения пены, с | По п. 4.6 ГОСТ 28084 | 10 1,2 |
| 8. Набухание резины (температура 1000С, 72ч), %: - образец резины - образец уплотнения | По ГОСТ 9.030, раздел 1 и п.4.7 ГОСТ 28084 | 0,7 12,1 |
| 9. Водородный показатель (рН) | По ГОСТ 22567.5 и п. 4.8 ГОСТ 28084 | 8,75 |
| 10. Щелочность, см3 | По п. 4.9 ГОСТ 28084 | 55,7 |